## 3.1.3. Система теплоснабжения-м
Ведомость состава работ
на: |  |  |  | 3.1.3. Система теплоснабжения-магистрали-сталь,
3.1.3. Ремонт системы отопления-сталь (магистрали)
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Отопление(магистрали)-421,3 м |  |  |  |  | Раздел 1. Отопление(магистрали)-421,3 м
Чердачное помещение | [5 empty] | Чердачное помещение
1 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками (Демонтаж) | 10 м | 22.3
1. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту.
2. Промазка швов клеевым составом.
3. Проклеивание швов самоклеящейся лентой.
4. Крепление изделий зажимами.
5. Изготовление и установка диафрагм.
6. Окрашивание поверхности изоляции.
2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм | 100 м | 0.23
1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей.
2. Свертывание арматуры.
3. Правка и очистка труб от накипи.
4. Складирование труб и фасонных частей.
3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 50 до 63 мм | 100 м | 2
1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей.
2. Свертывание арматуры.
3. Правка и очистка труб от накипи.
4. Складирование труб и фасонных частей.
4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм | 100 м | 0.23
1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов.
2. Установка и заделка креплений.
3. Промывка трубопровода водой.
5 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 23
6 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 80 до 86 мм | шт | 14
7 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0.5
1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов.
2. Установка и заделка креплений.
3. Промывка трубопровода водой.
8 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 50
9 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 55 до 61 мм | шт | 40
10 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм | 100 м | 0.5
1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов.
2. Установка и заделка креплений.
3. Промывка трубопровода водой.
11 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 50
12 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 40 до 45 мм | шт | 40
13 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм | 100 м | 1
1. Прокладка трубопроводов из многослойных металлополимерных труб.
2. Установка и заделка креплений.
3. Промывка трубопровода водой.
14 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | м | 97.8
15 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм | шт | 42
16 | Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 25 мм | шт | 50
17 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм | шт | 42
18 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 25х20х25 мм | шт | 42
19 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | шт | 2
20 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-57х3 мм | шт | 4
21 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 57х4-45х2,5 мм | шт | 4
22 | Переход концентрический бесшовный приварной, наружный диаметр и толщина стенки 60,3х2,9-33,7х3,2 мм | шт | 4
23 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4" | шт | 42
24 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" | шт | 42
25 | Установка кранов воздушных | компл | 84
1. Установка контрольно-измерительных приборов.
26 | Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 46
27 | Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 42
28 | Установка воздухоотводчиков | шт | 4
1. Сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений.
2. Установка воздухосборников и воздухоотводчиков.
3. Присоединение воздухосборников к трубопроводам.
4. Насадка и соединение фланцев на патрубки и концы труб.
29 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.2073
1. Подготовка окрасочных агрегатов.
2. Приготовление грунтовочных составов.
3. Нанесение грунта.
4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов.
5. Контроль качества.
30 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 | 0.2073
1. Подготовка окрасочных агрегатов.
2. Приготовление состава.
3. Нанесение окрасочного состава.
4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов.
5. Контроль качества.
31 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 2
1. Наружный осмотр трубопровода.
2. Присоединение водопровода и установки для гидравлического испытания.
3. Установка заглушек и манометра.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы.
8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение установки для гидравлического испытания.
32 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 0.23
1. Наружный осмотр трубопровода.
2. Присоединение водопровода и установки для гидравлического испытания.
3. Установка заглушек и манометра.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы.
8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение установки для гидравлического испытания.
33 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 22.3
1. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту.
2. Промазка швов клеевым составом.
3. Проклеивание швов самоклеящейся лентой.
4. Крепление изделий зажимами.
5. Изготовление и установка диафрагм.
6. Окрашивание поверхности изоляции.
34 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм | 100 м | 0.253
35 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 60 мм, толщина 13 мм | 100 м | 0.55
36 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 48 мм, толщина 13 мм | 100 м | 0.55
37 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм | 100 м | 1.1
38 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 1.281
39 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 1.281
Подвальное помещение | [5 empty] | Подвальное помещение
40 | Разборка тепловой изоляции: из ваты стеклянной | 100 м2 | 0.872
1. Разборка крепежных элементов изоляции.
2. Разборка изоляционного покрытия.
41 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм | 100 м | 1.69
1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей.
2. Свертывание арматуры.
3. Правка и очистка труб от накипи.
4. Складирование труб и фасонных частей.
42 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 50 до 63 мм | 100 м | 0.273
1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей.
2. Свертывание арматуры.
3. Правка и очистка труб от накипи.
4. Складирование труб и фасонных частей.
43 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм | 100 м | 0.273
1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов.
2. Установка и заделка креплений.
3. Промывка трубопровода водой.
44 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 27.3
45 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм | 100 м | 0.02
1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов.
2. Установка и заделка креплений.
3. Промывка трубопровода водой.
46 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2
47 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0.5
1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов.
2. Установка и заделка креплений.
3. Промывка трубопровода водой.
48 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 50
49 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 54 мм | шт | 40
50 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм | 100 м | 0.5
1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов.
2. Установка и заделка креплений.
3. Промывка трубопровода водой.
51 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм | м | 50
52 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 68 до 73 мм | шт | 40
53 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм | 100 м | 0.65
1. Прокладка трубопроводов из многослойных металлополимерных труб.
2. Установка и заделка креплений.
3. Промывка трубопровода водой.
54 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм | м | 63.57
55 | Хомут металлический оцинкованный двухлапчатый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм | шт | 4
56 | Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 25 мм | шт | 8
57 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм | шт | 42
58 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 25х20х25 мм | шт | 42
59 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0.04
1. Прокладка трубопроводов из многослойных металлополимерных труб.
2. Установка и заделка креплений.
3. Промывка трубопровода водой.
60 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | м | 3.832
61 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм | шт | 12
62 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-57х3 мм | шт | 4
63 | Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 57х4-45х2,5 мм | шт | 4
64 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4" | шт | 42
65 | Установка кранов воздушных | компл | 84
1. Установка контрольно-измерительных приборов.
66 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" | шт | 42
67 | Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 42
68 | Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 42
69 | Установка воздухоотводчиков | шт | 3
1. Сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений.
2. Установка воздухосборников и воздухоотводчиков.
3. Присоединение воздухосборников к трубопроводам.
4. Насадка и соединение фланцев на патрубки и концы труб.
70 | Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 3
71 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.2231
1. Подготовка окрасочных агрегатов.
2. Приготовление грунтовочных составов.
3. Нанесение грунта.
4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов.
5. Контроль качества.
72 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 | 0.2231
1. Подготовка окрасочных агрегатов.
2. Приготовление состава.
3. Нанесение окрасочного состава.
4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов.
5. Контроль качества.
73 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 1.69
1. Наружный осмотр трубопровода.
2. Присоединение водопровода и установки для гидравлического испытания.
3. Установка заглушек и манометра.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы.
8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение установки для гидравлического испытания.
74 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 0.273
1. Наружный осмотр трубопровода.
2. Присоединение водопровода и установки для гидравлического испытания.
3. Установка заглушек и манометра.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы.
8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение установки для гидравлического испытания.
75 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 19.63
1. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту.
2. Промазка швов клеевым составом.
3. Проклеивание швов самоклеящейся лентой.
4. Крепление изделий зажимами.
5. Изготовление и установка диафрагм.
6. Окрашивание поверхности изоляции.
76 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм | 100 м | 0.3003
77 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 60 мм, толщина 13 мм | 100 м | 0.55
78 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 48 мм, толщина 13 мм | 100 м | 0.55
79 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм | 100 м | 0.715
80 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 13 мм | 100 м | 0.044
81 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных | 100 отверстий | 0.79
1. Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов.
2. Оштукатуривание мест прохода трубопроводов.
82 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл | шт | 20
83 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 1.58
84 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 1.58