## 3.5.2 Замена общедомовой систем
Ведомость состава работ
на: |  |  |  | 3.5.2 Замена общедомовой системы освещения -от 6 до 12 эт,
3.5.2 Замена общедомовой системы освещения -от 6 до 12 эт,
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Монтажные работы (электроснабжение) |  |  |  |  | Раздел 1. Монтажные работы (электроснабжение)
6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 195
1. Изготовление и установка конструкций.
2. Установка выключателей.
3. Заземление.
4. Присоединение.
19 | Выключатель автоматический 1-пол. 20А ВА 47-29 | шт. | 192
48 | Выключатель автоматический 1-пол. 16А ВА 47-29 | шт. | 3
9 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 126
1. Изготовление и установка конструкций.
2. Установка выключателей.
3. Заземление.
4. Присоединение.
7 | Выключатель автоматический 2-пол. 32А ВА 47-29 | шт. | 96
8 | Выключатель автоматический 3-пол. 40А ВА 47-29 | шт. | 30
12 | Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса: до 1 кг | 100 шт | 1.2
1. Установка.
2. Окраска.
10 | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х600 мм/DIN-рейка 2000 мм (0,5м*4шт*30шт) | 100 шт | 0.3
14 | Прибор или аппарат | шт | 140
1. Установка.
2. Присоединение.
11 | Шина "ноль" с DIN-изолятором "Стойка" ШНИ-6х9-8-С-С 000 | шт | 140
16 | Выключатель: полугерметический и герметический | 100 шт | 0.09
1. Изготовление и установка конструкций под приборы.
2. Установка приборов.
3. Присоединение.
4. Опробование на зажигание.
13 | Выключатели одноклавишные для открытой проводки с подсветкой, марка А16-046 | 10 шт | 0.9
15 | Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 100х100х50 мм | 10 шт | 28
39 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм | 100 м | 3.22
1. Разметка и резка труб.
2. Установка предохранительных заглушек на концах труб.
3. Укладка труб в траншею.
4. Засыпка пазух траншеи грунтом с уплотнением.
5. Присыпка труб слоем грунта толщиной 10 см с уплотнением.
17 | Гофротруба защитная полиэтиленовая для трубопроводов из сшитого полиэтилена диаметром 25 мм, наружным диаметром 34 мм | м | 322
18 | Держатель с защелкой диаметром 20 мм ДКС | шт. | 480
24 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 4.67
1. Установка и снятие лебедки.
2. Установка и снятие барабана.
3. Монтаж и демонтаж переговорной связи.
4. Установка и снятие роликов.
5. Прокладка кабеля.
6. Установка капы.
7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки.
8. Маркировка.
20 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0.37434
21 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0.102
27 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 1.75
1. Установка деталей крепления.
2. Прокладка кабеля.
3. Установка коробок.
4. Соединение жил.
5. Прозвонка.
22 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0.1785
23 | Сжим ответвительный 16-35/1,5-10 ММ2 У734УЗ | шт | 144
30 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м | 100 м | 0.41
1. Установка конструкций.
2. Сборка коробов в блоки.
3. Прокладка.
25 | Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 50х50х3000 мм | шт | 41
26 | Крышка лотка неперфорированного, оцинкованная, окрашенная, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100х3000 мм | шт | 41
28 | Кронштейн настенный осн. 100 | шт. | 59
29 | Шпилька М10*1000 | м | 59
35 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг | 100 м | 2.9
1. Установка и снятие лебедки.
2. Установка и снятие барабана.
3. Монтаж и демонтаж переговорной связи.
4. Установка и снятие роликов.
5. Прокладка кабеля.
6. Установка капы.
7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки.
8. Маркировка.
31 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х16мк-660 | 1000 м | 0.2958
37 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 | 100 м | 8.64
1. Установка деталей крепления.
2. Заготовка провода.
3. Прокладка.
4. Прозвонка.
32 | Провод силовой гибкий с медными жилами ПСУ-180 1х4-380 | 1000 м | 0.88128
Раздел 2. Пусконаладочные работы электрооборудования |  |  |  |  | Раздел 2. Пусконаладочные работы электрооборудования
1 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 192
2 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.46
3 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 30
4 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт | 42
5 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 2
Раздел 3. Строительные работы (электроснабжение) |  |  |  |  | Раздел 3. Строительные работы (электроснабжение)
40 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: свыше 50 см2 до 100 см2 | 100 м | 0.398
1. Разметка мест пробивки.
2. Пробивка и зачистка борозд.
41 | На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-03-011-03 | 100 м | 0.398
1. Разметка мест пробивки.
2. Пробивка и зачистка борозд.
42 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | м3 | 0.901
1. Расчистка отверстий, гнезд и борозд.
2. Заделка отверстий, гнезд и борозд.
43 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт | 0.34959
44 | Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей | 100 м | 0.392
1. Герметизация стыка с нагнетанием мастики пневмошприцем.
33 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл | шт | 8
34 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 2.049
36 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 2.049