## 8.1.1. АИТП с диспетчеризацией
Ведомость состава работ
на: | 8.1.1. Установка АИТП с диспетчеризацией и погодным регулированием |  |  | 8.1.1. АИТП с диспетчеризацией и погодным регулированием кирпич,
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Демонтаж элеваторных узлов номер: 3-5 | 100 шт | 0.01
1. Снятие приборов с отсоединением от трубопроводов.
2 | Демонтаж: грязевиков | 100 шт | 0.01
1. Снятие приборов с отсоединением от трубопроводов.
3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм | 100 м | 0.0911
1. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей.
2. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб.
4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 100 до 150 мм | 100 м | 0.12
1. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей.
2. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб.
5 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0.1
6 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 0.1
Раздел 2. 124-2021-ТМ.СО |  |  |  |  | Раздел 2. 124-2021-ТМ.СО
7 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0.12
1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов.
2. Установка и заделка креплений.
3. Промывка трубопровода водой.
8 | Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,0 мм | 10 м | 1.2
9 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм | 100 м | 0.08
1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов.
2. Установка и заделка креплений.
3. Промывка трубопровода водой.
10 | Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,0 мм | 10 м | 0.8
11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м | 0.03
1. Прокладка трубопровода из готовых узлов.
2. Установка и заделка креплений.
3. Промывка трубопровода водой.
12 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 4 мм | м | 3
13 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м | 0.03
1. Прокладка трубопровода из готовых узлов.
2. Установка и заделка креплений.
3. Промывка трубопровода водой.
14 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 4 мм | м | 3
15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м | 0.03
1. Прокладка трубопровода из готовых узлов.
2. Установка и заделка креплений.
3. Промывка трубопровода водой.
16 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 3
17 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт | 4
1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб.
2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.
18 | Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, КШ.Ц.П.100/080.025.02, номинальное давление 2,5 МПа, длина 300 мм, условный диаметр 100 мм | шт | 4
19 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 8
20 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 6
1. Установка контрольно-измерительных приборов.
21 | Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 10 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 | шт | 6
22 | Установка фильтров диаметром: 100 мм | 10 шт | 0.2
1. Установка фильтров на готовое основание.
2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу.
23 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм | шт | 2
24 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 32 мм | шт | 4
1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб.
2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.
25 | Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, КШ.Ц.П.032.040.02, номинальное давление 4,0 МПа, длина 230 мм, условный диаметр 32 мм | шт | 4
26 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм | шт | 8
27 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм | шт | 2
1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб.
2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.
28 | Клапан предохранительный пружинный СППК4 (17нж14нж), присоединение к трубопроводу фланцевое, без приспособления для принудительного открытия, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 2
29 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 2
30 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 40 мм | шт | 2
1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб.
2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.
31 | Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, КШ.Ц.П.040.040.02, номинальное давление 4,0 МПа, длина 250 мм, условный диаметр 40 мм | шт | 2
32 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм | шт | 4
33 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 15 мм | шт | 2
1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб.
2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.
34 | Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, КШ.Ц.П.015.040.02, номинальное давление 4,0 МПа, длина 200 мм, условный диаметр 15 мм | шт | 2
35 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 4
36 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | компл | 4
1. Установка контрольно-измерительных приборов.
37 | Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 °C, с гильзой, длина штока 50 мм (класс точности 1,5) | компл | 4
38 | Кран трехходовой сальниковый 11ч18бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 11
39 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм | шт | 2
1. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода.
2. Вырубка борозды для удобства работ.
3. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера.
4. Насадка и приварка фланцев к штуцеру.
5. Установка арматуры фланцевой.
6. Пуск системы.
40 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 2
41 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 0.17
1. Наружный осмотр трубопровода.
2. Присоединение водопровода и установки для гидравлического испытания.
3. Установка заглушек и манометра.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы.
8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение установки для гидравлического испытания.
42 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 0.12
1. Наружный осмотр трубопровода.
2. Присоединение водопровода и установки для гидравлического испытания.
3. Установка заглушек и манометра.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы.
8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение установки для гидравлического испытания.
43 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.0335
1. Подготовка окрасочных агрегатов.
2. Приготовление грунтовочных составов.
3. Нанесение грунта.
4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов.
5. Контроль качества.
44 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03 | 100 м2 | 0.0335
1. Подготовка окрасочных агрегатов.
2. Приготовление состава.
3. Нанесение окрасочного состава.
4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов.
5. Контроль качества.
45 | Хомуты для крепления кронштейнов, оцинкованные | т | 0.032
46 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 1.32
1. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту.
2. Промазка швов клеевым составом.
3. Проклеивание швов самоклеящейся лентой.
4. Крепление изделий зажимами.
5. Изготовление и установка диафрагм.
6. Окрашивание поверхности изоляции.
47 | Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм | кг | -0.04356
48 | Ленты термоизоляционные на основе вспененного каучука с липким слоем с одной стороны для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, цвет серый, ширина 50 мм, толщина 3 мм | м | -19.8
49 | Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов | л | -0.18876
50 | Очиститель клея | л | -0.0264
51 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм | 100 м | 0.132
Раздел 3. РДУ ( требование теплосетей г. Белгород) |  |  |  |  | Раздел 3. РДУ ( требование теплосетей г. Белгород)
РДУ ( требование белгородских теплосетей) | [5 empty] | РДУ ( требование белгородских теплосетей)
52 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 1
1. Установка контрольно-измерительных приборов.
53 | Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 10 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 | шт | 1
54 | Установка фильтров диаметром: 100 мм | 10 шт | 0.1
1. Установка фильтров на готовое основание.
2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу.
55 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм | шт | 1
56 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 1
57 | Регулятор давления для пара 21ч4нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 1
Раздел 4. узел учета тепла |  |  |  |  | Раздел 4. узел учета тепла
теплосчетчик | [5 empty] | теплосчетчик
58 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 200 мм | шт | 2
59 | взлет ЭР ду 32 | шт | 2
60 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 2
61 | взлет тсрв исп 043 | шт | 1
62 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 4
63 | взлет согласованная пара тпс дл 70мм | шт | 1
64 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0.01
1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов.
2. Установка и заделка креплений.
3. Промывка трубопровода водой.
65 | Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2,0 мм | 10 м | 0.1
66 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 2
67 | Датчик-реле давления ДД-1,6 ( прим ИД 1,6МПА/И) | шт | 2
ПНР | [5 empty] | ПНР
68 | Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) без диспетчеризации | компл | 1
1. Проверка правильности монтажа оборудования, электрических сетей.
2. Настройка вычислителя теплосчетчика на необходимые рабочие параметры.
3. Наладка составных частей узла учета системы с проверкой правильности работы приборов учета.
4. Комплексная наладка теплового режима абонента и узла учета тепловой энергии.
5. Наладка УУТЭ при нормально функционирующих режимах теплопотребления.
6. Представление УУТЭ теплоснабжающей организации.
Раздел 5. погодное регулирование |  |  |  |  | Раздел 5. погодное регулирование
69 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | шт | 1
1. Установка анкерных болтов.
2. Установка агрегатов на готовое основание.
3. Насадка и приварка фланцев на концы труб.
4. Соединение фланцев на болтах и прокладках.
5. Опробование насосов на холостом ходу.
70 | Циркуляционный насос DAB DPH 120/250.40M | шт | 1
71 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1
72 | Системы управления приточной установкой АПК, САУ АПК (В) 2ТРМ1 прим контроллер трм 232 (пульт управления насосами) | шт | 1
73 | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: III | компл | 1
75 | Датчик-реле температуры электронный Т419-2М (без термообразователя) с термодатчиком наружного воздуха ТС125-50М | компл | 1
76 | Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 2
77 | Датчик-реле температуры электронный Т419-2М (без термообразователя) с датчиком температуры погружным ESM11 (прим. дтс 035) | компл | 1
78 | Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 16 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 | шт | 1
79 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 40 мм | шт | 2
1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб.
2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.
80 | Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, КШ.Ц.П.040.040.02, номинальное давление 4,0 МПа, длина 250 мм, условный диаметр 40 мм | шт | 2
81 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм | шт | 4
Раздел 6. 124-2021-АТМ.СО |  |  |  |  | Раздел 6. 124-2021-АТМ.СО
электроаппаратура | [5 empty] | электроаппаратура
82 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 2
1. Изготовление и установка конструкций.
2. Установка выключателей.
3. Заземление.
4. Присоединение.
83 | Выключатель автоматический 1P, 6 А, 4,5 кА, характеристика С | шт | 2
Монтажные изделия | [5 empty] | Монтажные изделия
84 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг | шт | 1
1. Установка.
2. Присоединение.
3. Подготовка к включению.
4. Написание обозначений на щитках.
5. Изготовление и установка конструкций.
85 | Щит с монтажной панелью, размеры 650х500х220 мм, степень защиты IP54 | шт | 1
86 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0.024
1. Прокладка.
87 | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х600 мм | 100 шт | 0.03
88 | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х600 мм | 100 шт | 0.02
89 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт | 0.02
1. Изготовление и установка конструкций под приборы.
2. Установка приборов.
3. Присоединение.
4. Опробование на зажигание.
90 | Розетка открытого монтажа, стационарная, 16 А, 200-250 В, 2P+PE, IP44 | шт | 2
91 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 шт | 0.06
1. Комплектование проводов.
2. Присоединение.
92 | Зажимы наборные испытательные ЗН24-4И25 | 100 шт | 0.06
кабели и провода | [5 empty] | кабели и провода
93 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0.28
1. Изготовление конструкций.
2. Установка конструкций.
3. Прокладка металлорукавов.
4. Установка коробок.
5. Затягивание проволоки.
94 | Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 15 мм | м | 28
95 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 1.1
1. Заготовка проводов.
2. Затягивание проводов.
3. Соединение проводов в коробках.
4. Прозвонка.
96 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0.28
1. Заготовка проводов.
2. Затягивание проводов.
3. Соединение проводов в коробках.
4. Прозвонка.
97 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х0,5-450 | 1000 м | 0.006
98 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450 | 1000 м | 0.022
Раздел 7. диспетчеризация |  |  |  |  | Раздел 7. диспетчеризация
99 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСТАНОВКА МОДЕМА) | шт | 1
100 | Модем GSM терминал IRZ MC52iwdt(RS232+БП+Антенна) | шт. | 1
101 | Блок питания VX-200PS | шт | 1
102 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (УСТАНОВКА АНТЕННЫ) | шт | 1
103 | Антенна для спутниковой связи приемо-передающая параболическая без обтекателя, офсетная, с линейной ортогональной поляризацией, с кронштейном-подставкой, диаметр рефлектора 1,2 м | компл | 1
104 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт | 1
105 | Блок питания резервный, марка БРП-24(прим БП7Б-ДЗ.2-24) | шт | 1
106 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0.91
1. Изготовление конструкций.
2. Установка конструкций.
3. Прокладка металлорукавов.
4. Установка коробок.
5. Затягивание проволоки.
107 | Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 15 мм | м | 91
108 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0.91
1. Заготовка проводов.
2. Затягивание проводов.
3. Соединение проводов в коробках.
4. Прозвонка.
109 | Кабель микрофонный КММ 4х0,35 | 1000 м | 0.022
110 | Кабель микрофонный КММ 2х0,35 | 1000 м | 0.046
111 | Шнур ШВВП 2х0,75-380 | 1000 м | 0.022
112 | Кабель витая пара UTP 2х2х0,52, категория 5e (внешний) | 1000 м | 0.001
ПНР | [5 empty] | ПНР
113 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 1
1. Настройка системы контроля.
2. Конфигурация, отладка взаимодействия всех сетевых компонентов управляющего комплекса.
3. Создание виртуальной и реальной базы данных сетевых элементов на сервере из расчета на один контролируемый объект.
4. Управление и контроль сетевых элементов.
114 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения | шт | 1