## 8.1.4. Установка узла управлени
Ведомость состава работ
на: | 8.1.4. Узел управления без узла смешения |  |  | 8.1.4. Установка узла управления без узла смешения,
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Демонтаж элеваторных узлов номер: 3-5 | 100 шт | 0.01
1. Снятие приборов с отсоединением от трубопроводов.
2 | Демонтаж: грязевиков | 100 шт | 0.01
1. Снятие приборов с отсоединением от трубопроводов.
3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм | 100 м | 0.0911
1. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей.
2. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб.
4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 100 до 150 мм | 100 м | 0.12
1. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей.
2. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб.
5 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0.1
6 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 0.1
Раздел 2. 124-2021-ТМ.СО |  |  |  |  | Раздел 2. 124-2021-ТМ.СО
7 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0.06
1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов.
2. Установка и заделка креплений.
3. Промывка трубопровода водой.
8 | Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,0 мм | 10 м | 0.6
9 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм | 100 м | 0.06
1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов.
2. Установка и заделка креплений.
3. Промывка трубопровода водой.
10 | Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 88,9 мм, толщина стенки 3,0 мм | 10 м | 6
11 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм | 100 м | 0.01
1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов.
2. Установка и заделка креплений.
3. Промывка трубопровода водой.
12 | Трубы электросварные из коррозионностойкой стали 08Х18Н10, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,0 мм | 10 м | 0.1
13 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м | 0.005
1. Прокладка трубопровода из готовых узлов.
2. Установка и заделка креплений.
3. Промывка трубопровода водой.
14 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 4 мм | м | 0.5
15 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт | 4
1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб.
2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.
16 | Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, КШ.Ц.П.100/080.025.02, номинальное давление 2,5 МПа, длина 300 мм, условный диаметр 100 мм | шт | 2
17 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 4
18 | Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, КШ.Ц.П.080/070.025.02, номинальное давление 2,5 МПа, длина 280 мм, условный диаметр 80 мм | шт | 2
19 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 4
20 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 4
1. Установка контрольно-измерительных приборов.
21 | Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 10 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5 | шт | 4
22 | Установка фильтров диаметром: 100 мм | 10 шт | 0.2
1. Установка фильтров на готовое основание.
2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу.
23 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм | шт | 2
24 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 40 мм | шт | 2
1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб.
2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.
25 | Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, КШ.Ц.П.040.040.02, номинальное давление 4,0 МПа, длина 250 мм, условный диаметр 40 мм | шт | 2
26 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм | шт | 4
27 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 15 мм | шт | 4
1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб.
2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках.
28 | Кран трехходовой сальниковый 11ч18бк, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 4
29 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 4
30 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | компл | 2
1. Установка контрольно-измерительных приборов.
31 | Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 °C, с гильзой, длина штока 50 мм (класс точности 1,5) | компл | 2
32 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм | шт | 2
1. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода.
2. Вырубка борозды для удобства работ.
3. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера.
4. Насадка и приварка фланцев к штуцеру.
5. Установка арматуры фланцевой.
6. Пуск системы.
33 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 2
34 | Переход стальной, наружный диаметр стальной трубы 108/76 мм, наружный диаметр изоляции 180/140 мм, длина 1500 мм | шт | 2
35 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 0.17
1. Наружный осмотр трубопровода.
2. Присоединение водопровода и установки для гидравлического испытания.
3. Установка заглушек и манометра.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы.
8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение установки для гидравлического испытания.
36 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 0.06
1. Наружный осмотр трубопровода.
2. Присоединение водопровода и установки для гидравлического испытания.
3. Установка заглушек и манометра.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы.
8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение установки для гидравлического испытания.
37 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.0335
1. Подготовка окрасочных агрегатов.
2. Приготовление грунтовочных составов.
3. Нанесение грунта.
4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов.
5. Контроль качества.
38 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03 | 100 м2 | 0.0335
1. Подготовка окрасочных агрегатов.
2. Приготовление состава.
3. Нанесение окрасочного состава.
4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов.
5. Контроль качества.
39 | Хомуты для крепления кронштейнов, оцинкованные | т | 0.032
40 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т | т | 0.07
1. Установка и крепление опорных конструкций.
2. Устройство подмостей.
3. Антикоррозийное покрытие сварных швов.
41 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0.07
42 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 1.32
1. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту.
2. Промазка швов клеевым составом.
3. Проклеивание швов самоклеящейся лентой.
4. Крепление изделий зажимами.
5. Изготовление и установка диафрагм.
6. Окрашивание поверхности изоляции.
43 | Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм | кг | -0.04356
44 | Ленты термоизоляционные на основе вспененного каучука с липким слоем с одной стороны для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, цвет серый, ширина 50 мм, толщина 3 мм | м | -19.8
45 | Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов | л | -0.18876
46 | Очиститель клея | л | -0.0264
47 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм | 100 м | 0.132
Раздел 3. РДУ ( требование теплосетей г. Белгород) |  |  |  |  | Раздел 3. РДУ ( требование теплосетей г. Белгород)
РДУ ( требование белгородских теплосетей) | [5 empty] | РДУ ( требование белгородских теплосетей)
48 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 1
1. Установка контрольно-измерительных приборов.
49 | Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 10 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 | шт | 1
50 | Установка фильтров диаметром: 100 мм | 10 шт | 0.1
1. Установка фильтров на готовое основание.
2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу.
51 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм | шт | 1
52 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 1
53 | Регулятор давления для пара 21ч4нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 1